General Specifications for different Technologies - Per mld

| S. No. | Assessment parameter | ASP | TF | WSP | UASB+FPU | UASB+EAS | MBBR | SBR | MBR | KT | OD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Design | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Process Type | Aerobic | Aerobic | Anaero -Aero | Anaero –Aero | Anaero -Aero | Aerobic | Aerobic | Aerobic | Aerobic | Aerobic |
|  | Overall HRT (Complete Cycle) | 12 - 14 hrs | 13 - 14 hrs | 8 - 15 days | 1.4 - 2.4 days | 14 - 16 hrs | 8 - 12 hrs | 14 - 16 hrs | 12 - 14 hrs | NA | 6 - 30 hrs |
| 2 | Performance for parameters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD, % | 85 - 98 | 80 - 90 | 75 - 85 | 80 - 88 | 80 - 95 | 85 - 95 | 90 - 95 | 95 - 98 | N/A | 85 - 95 |
|  | COD, % | 80 - 90 | 85 - 90 | 70 - 85 | 80 - 85 | 80 - 90 | 80 - 90 | 88 - 96 | 95 - 100 | N/A | 80 - 90 |
|  | SS, % | 85 - 90 | 75 - 85 | 70 - 85 | 80 - 85 | 85 - 90 | 85 - 95 | 90 - 96 | 98 - 100 | N/A | 85 - 95 |
|  | DO, mg/l (Final Effluent) | < 2 | < 2 | < 2 | < 1 | < 2 | < 2 | < 1.5 | < 2 | N/A | < 2 |
|  | Faecal coliform, log unit | Up to 3 < 4 | Up to 2 < 3 | Up to 4 < 5 | Up to 1 < 2 | Up to 2 < 4 | Up to 2 < 4 | Up to 2 < 4 | Up to 6 < 7 | N/A | Up to 2 < 4 |
|  | Helminth Removal % | - | - | yes |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Area Requirement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Average Area (ha/mld) | 0.18~0.2 | 0.16~0.2 | 0.8~1.0 | 0.17~0.2 | 0.11~0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 2 | 0.22 |
| 4 | Works Cost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Civil Works, % of Capital Costs | 60 % | 80 % | 95 % | 65 % | 55 % | 40 % | 40 % | 30 % | 90 % | 60 % |
|  | E & M works, % of Capital Costs | 40 % | 20 % | 5 % | 35 % | 45 % | 60 % | 60 % | 70 % | 10 % | 40 % |
| 5 | Annual Repair Cost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Civil Works Maintenance, % of Civil Works | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % |
|  | E & M Works Maintenance, % of E & M Works | 3 % | 3 % | 0.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 15 % | 1 % | 2 % |
| 6 | Daily Energy Requirements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avg. Process Power (kWh) | 225 | 187.50 | 4.00 | 30.00 | 75.00 | 282.50 | 250 | 300 | 3.00 | 225 |
|  | Avg. Non-Process Power (kWh) | 7.50 | 7.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 7.50 |
|  | Total Power Requirement, (kWh) | 232.5 | 195 | 9.50 | 37.50 | 82.5 | 287.0 | 254.50 | 304.5 | 7.00 | 232.5 |
| 7 | Daily Energy Cost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Power Cost @ Rs 5.0 per kWh | 48.4 | 40.6 | 2.0 | 2.8 | 17.2 | 60.4 | 53.6 | 64.1 | 1.46 | 48.4 |
| 8 | Interest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rate of compound interest, (adopted), % per year | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Daily Bio Energy Generation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biogas Generation m3 | 55 - 70 | 55 - 70 | Nil | 35 - 50 | 35 - 50 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
|  | Bio - Energy Generation (kWh) | 25 - 35 | 25 - 35 | Nil | 20 - 30 | 20 - 30 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |